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Администрация муниципального образования
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	[bookmark: ТекстовоеПоле7]16.09.2026
	№
	
	1169



О внесении изменения в Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций         в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании "Городской округ "Город         Нарьян-Мар", утвержденный постановлением Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"                   от 13.02.2026 № 165



В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
"О теплоснабжении", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234
"Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду 
и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду", 
в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" Администрация муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменение в Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар", утвержденный постановлением Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 13.02.2026 № 165, дополнив разделом Х "Действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций при воздействии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)
и (или) огневом поражении" следующего содержания:

"Х. Действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций
при воздействии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)
и (или) огневом поражении

38. Цель: оперативно локализовать последствия атаки БПЛА или огневого поражения объекта теплоснабжения, минимизировать ущерб и восстановить подачу тепла в кратчайшие сроки.
39. Условия применения: данный раздел применяют при:
обнаружении факта атаки БПЛА;
выявлении признаков огневого поражения;
фиксации повреждений объектов теплоснабжения (котельных, тепловых сетей, насосных станций и т.п.), сопровождающихся разрушением конструкций здания котельной, возгоранием оборудования, топлива или прилегающих территорий, повреждением котлов, трубопроводов, арматуры, электрооборудования, систем автоматики, утечкой теплоносителя, топлива(газа) или масла, срабатыванием систем аварийной сигнализации и защиты.
40. Порядок действий сотрудников.
Дежурный оператор котельной обязан:
40.1. немедленно остановить работу оборудования (в соответствии 
с инструкцией по эксплуатации);
40.2. зафиксировать время и характер происшествия;
40.3. оповестить экстренные службы (МЧС, полицию, скорую помощь);
40.4. уведомить руководство Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС и ЕДДС;
40.5. передать сигнал тревоги персоналу, находящемуся на объекте;
40.6. сообщить в газоснабжающую организацию.
41. Обеспечение безопасности персонала и населения.
При обнаружении факта атаки БПЛА и (или) выявлении признаков огневого поражения нужно:
41.1. организовать эвакуацию персонала из здания котельной в безопасную зону;
41.2. оградить безопасную зону радиусом не менее 50 м, выставить предупредительные знаки и пост охраны;
41.3. при угрозе распространения огня или утечке опасных веществ – оповестить и при необходимости эвакуировать жителей близлежащих домов;
41.4. обеспечить доступ экстренных служб к месту происшествия;
41.5. отключить системы вентиляции для предотвращения распространения дыма и огня.
42. Локализация первичных угроз.
42.1. перекрыть подачу топлива к котлам (газовый кран и т.д.);
42.2. обесточить электрооборудование в зоне поражения (отключить рубильники, автоматы);
42.3. приступить к тушению возгораний первичными средствами пожаротушения (огнетушители, песок, противопожарное полотно и т.д.), также задействовать стационарные системы пожаротушения;
42.4. вызвать пожарную службу, если возгорание не удается локализовать собственными силами.
43. Оценка масштаба повреждений.
43.1. на месте аварии провести визуальный и инструментальный осмотр поврежденных участков;
43.2. определить:
состояние котлов (наличие трещин, деформаций, прогаров);
зоны разрыва трубопроводов (подающего и обратного);
участки с нарушенной теплоизоляцией;
повреждения зданий и сооружений котельной;
наличие утечек топлива и теплоносителя.
44. Предотвращение размораживания систем.
44.1. при низких температурах наружного воздуха – организовать слив теплоносителя из поврежденных участков котлов и трубопроводов, чтобы избежать замерзания;
44.2. задействовать резервные котельные или мобильные теплогенераторы 
для поддержания температуры в критических зонах;
44.3. обеспечить циркуляцию теплоносителя в неповрежденных контурах 
(при возможности).
45. Восстановление теплоснабжения.
45.1. переключить потребителей на альтернативные источники тепла (другие котельные модульные установки);
45.2. постепенно вводить в работу отремонтированное оборудование 
после устранения повреждений.
46. Организация ремонтно-восстановительных работ после обнаружения факта атаки БПЛА и (или) выявлении признаков огневого поражения.
46.1. Нарьян-Марскому МУ ПОК и ТС обеспечить поставку материалов 
и оборудования для ремонта котельной;
46.2. аварийно-ремонтным бригадам выполнить замену поврежденных участков трубопроводов, ремонт или замену поврежденного оборудования (котлов, насосов и т.д.), восстановление теплоизоляции и защитных конструкций, проверку 
и настройку систем автоматики и безопасности.
47. Взаимодействие с внешними службами.
Директору Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС необходимо:
47.1. координировать действия с МЧС, МВД, ФСБ, военными структурами;
47.2. информировать Администрацию муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" о ходе работы и потребностях в ресурсах;
47.3. предоставить отчет в Нарьян-Марский территориальный отдел Печорского Управления Ростехнадзора;
47.4. взаимодействовать с газоснабжающей организацией (при повреждении газовых сетей).
48. Фиксация и анализ инцидента.
Директору Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС организовать фиксацию повреждений (акты осмотра, фото-, видеосъемка). Собрать данные о времени реагирования, задействованных силах и средствах.

	№ п/п
	Этап
	Срок исполнения
	Описание

	1
	Оповещение и первичные меры
	Не более 3 минут
	Осуществляется с момента обнаружения

	2
	Эвакуация и локализация угроз
	До 15 минут
	Действия по обеспечению безопасности и устранению непосредственной угрозы

	3
	Оценка повреждений. Переключение
на резервные схемы
	До 1 часа
	Анализ масштаба повреждений, активация резервных систем

	4
	Начало ремонтно-восстановительных работ
	В течение 2 часов
	Приступают к устранению
неисправностей 
и восстановлению работоспособности систем

	5
	Полное восстановление
теплоснабжения
	В максимально короткие сроки
	Финальный этап – полное восстановление услуги 
с учетом регламентированных сроков
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	Глава города Нарьян-Мара 
	О.О. Белак
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